## tanque septico
TANQUE SEPTICO
El siguiente diseño de tanque septico se ha realizado tomando el cuenta la norma IS.020 del RNE
Se cuenta con los siguientes datos iniciales:
q = Caudal de aporte unitario de aguas residuales
P = número de personas
Para el caudal de aporte unitario de aguas residuales se toma el valor promedio de 70 litros/hab.dia
considerando la infraestructura, la zona y la actividad de las personas que habitarán el campamento
DISEÑO DE TANQUE SEPTICO
q | 70 | litros/hab.dia
P | 180 | personas
1)Periodo de retencion hidraulica (IS. 020 - 6.2)
PR | 0.26989 | dias = | 7 | horas
2)Volumen del tanque septico (IS. 020 - 6.3)
a) Volumen de sedimentacion Vs
P | 180 | personas
q | 70 | l/dia
PR | 0.26989 | dias
Con los datos anteriores se obtiene el Vs
Vs | 3.4006 | m3
b) Volumen de digestion y almacenamiento de lodos Vd
Se considerará un intervalo "N" de 2 años para la remocion de lodos, con el cual se obtiene de la tabla
anterior el valor de "ta"
N | 2 | años
ta = | 70 | L/h.año
P | 180 | trabajadores
Con los datos anteriores se obtiene el Vd
Vd | 25.2 | m3
c) Volumen de natas tomado de la norma IS 0.20 - 6.4
V natas | 0.7 | m3
d) Volumen total
Vt = Vs + Vd + Vnatas | 29.3006 | m3
Se adopta como volumen |  | 30 | m3
3)Profundidad del tanque septico (IS. 020 - 6.4)
Se consideraran las siguientes medidas de profundidad establecidas:
a)Profundidad libre Hl |  | 0.3 | m
b)Espacio de seguridad |  | 0.15 | m
Considerando el siguiente dimensionamiento rectangular para el tanque séptico:
Largo | 4.8 | m
ancho | 2.5 | m
Area (A) | 12 | m2
c)Profundidad maxima de espuma sumergida
A | 12 | m2
Hallando el valor de He se obtiene:
He | 0.058333 | m
d)Profundidad de para la sedimentación
El valor del volumen de sedimentacion Vs se calculó en el item 2) a)
Vs | 3.4006 | m3
A | 12 | m2
Hallando el valor de Hs se obtiene:
Hs | 0.28338 | m
e)Profundidad de digestion y almacenamiento
El valor del volumen de digestion y almacenamiento Vd se calculó en el item 2) b)
Vd | 25.2 | m3
A | 12 | m2
Hallando el valor de Hd se obtiene:
Hd | 2.1 | m
f)Profundidad total efectiva
La profundidad total resulta de la suma de He + Hs + Hd + espacio de seguridad
Htotal | 2.5917 | m
Se adopta una profundidad H = |  | 2.6 | m
4)Dimensiones del tanque séptico
Se adoptará
Ancho | 2.5 | m
Largo | 4.8 | m |  |  | 2.4
Porfundidad | 2.6 | m
POZO DE PERCOLACION
Por inspeccion del terreno se ha determinado que el tiempo de infiltracion para el descenso de 1cm.es de
4 | minutos por lo que esta calificado dentro de la norma como suelo apto para hacer uso
del pozo percolador (IS. 020 - 7.1.1)
El suelo es roca filtrante
No existe cerca, pozos de agua, rios, tuberias,lagunas
Con el dato del tiempo de infiltracion de 4 minutos se va a la curva y se obtiene el valor de la capacidad
de absorcion del suelo ( R )
Según la curva siguiente la capacidad de absorcion del suelo es de 65 l/m2/dia
El caudal promedio efluente del tanque septico es el proveniente de la dotacion diaria en el campamento
Distribucion del lugar: |  | Campamento para trabajadores de construccion civil
N° de trabajadores |  | 180 | personas
Area por dormitorio |  | 7.5 | m2
Cantidad de personas por dormitorio : |  | 6 | personas
A) SOLUCION ADOPTADA
a)Agua potable | Se ha diseñado con el sistema indirecto (tanque cisterna - equipo de bombeo - tanque elevado)
b) Desague | Se ha diseñado con el sistema directo,recoleccion de aguas servidas domesticas a un poso
septico para separar el solido para luego ser conducido a un pozo de percolacion
c) Agua caliente | La produccion de agua caliente sera usando thermas que funcionan con energia solar
B) CALCULOS
a)Dotacion | Consumo minimo diario de agua potable en lt/dia (IS. 010 - 2.2)
Se tomara :Albergues (25 L por m2 destinado a dormitorio)
Area de dormitorios | 225 | m2
Dotacion | 5625 | lt/dia
| DOTACION DIARIA |  | 5625 | lt/dia
| DOTACION SEMANAL |  | 39375 | lt/dia
DISEÑO DEL POZO DE PERCOLACION
Por lo tanto se obtiene el caudal promedio siguiente:
q | 5625 | litros/hab.dia
P | 180 | personas
Se considera un 60% del caudal efluente para los calculos del diseño del pozo de percolacion
Q | 3375 | l/dia
R | 65 | l/m2/dia
Hallando el area de absorción:
A | 51.9231 | m2
Considerando el siguiente dimensionamiento para el pozo de percolacion, asemejandolo a un cilindro
Radio | 1.6 | m
H asumido | 5.1649 | m
Hallando el valor de H diseño, para lo cual el Area de absorcion debe ser igual al area lateral del cilindro
Area lateral | 51.9231 | m2
Area de absorcion | 51.9231 | m2
Diferencia | 0
Se adoptará H | 5.2 | m
Dimensiones del pozo de percolacion
Se adoptará
Radio | 1.6 | m
Porfundidad | 5.2 | m

## instalaciones sanitarias
INSTALACIONES SANITARIAS
Distribucion del lugar: |  | Campamento para trabajadores de construccion civil
N° de trabajadores |  | 180 | personas
Area por dormitorio |  | 7 | m2
Cantidad de personas por dormitorio
A) SOLUCION ADOPTADA
a)Agua potable |  | Se ha diseñado con el sistema indirecto (tanque cisterna - equipo de bombeo - tanque elevado)
b) Desague |  | Se ha diseñado con el sistema directo,recoleccion de aguas servidas domesticas a un poso
septico para separar el solido para luego ser conducido a un pozo de percolacion
c) Agua caliente |  | La produccion de agua caliente sera usando thermas que funcionan con energia solar
B) CALCULOS
a)Dotacion | Consumo minimo diario de agua potable en lt/dia (IS. 010 - 2.2)
Se tomara :Albergues (25 L por m2 destinado a dormitorio)
Area de dormitorios |  | 210 | m2
Dotacion |  | 5250 | lt/dia
|  | DOTACION DIARIA |  | 5250 | lt/dia
|  | DOTACION SEMANAL |  | 36750 | lt/dia
b) Almacenamiento |  | Depositos de agua potable, en m3 (IS. 010 - 2.4)
Volumen de cisterna = |  | 3.9375 | m3 | se adopta | 3.9 | m3
Tanque elevado = |  | 1.75 | m3 | se adopta | 2 | m3
Rebose: | Tuberia para la evacuacion de agua de los tanques, en caso de averias en la valvula flotador,
en pulgadas (IS. 010 - 2.4)
| Diametro Rebose Cisterna |  |  | 4"
| Diametro Rebose Tanque elevado |  |  | 3"
c) Diametro de las tuberias de distribucion
Se han calculado por el metodo de los gastos probables (Hunter), en UH,cuyo equivalente se da en lt/s
(IS. 010 - 2.3 Anexo 1 y 2)
Se tomara en cuenta
| Inodoro | 3 | U.H.
| Lavadero | 3 | U.H.
| Ducha | 2 | U.H.
| Urinario | 2.5 | U.H.
Caudal promedio que pasa por las instalaciones sanitarias (IS. 010 - 2.3 Anexo 1 y 2)
Q p | 0.12 | l/s
[7 empty] | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2"
[7 empty] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40
[7 empty] | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4
[7 empty] | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.032 | 0.04
[7 empty] | 0.00017671 | 0.00031416 | 0.00049087 | 0.00080425 | 0.0012566
[7 empty] | 0.00033576 | 0.00069115 | 0.0012174 | 0.0022921 | 0.0037699
[7 empty] | 0.33576 | 0.69115 | 1.2174 | 2.2921 | 3.7699
Se toma el diametro de 1/2 "
D | 1/2"
V | 1.9 | m/s
Q d | 0.34 | l/s
Cumple que Qd > Qp
Se determina que el diametro de las tuberias de distribucion sera 1/2"
d) Maxima demanda simultanea:
Caudal maximo necesario, cuando existe la posibilidad de que todos los aparatos sanitarios de agua esten en
funcionamiento a la vez en U.H. (metodo de gastos probables - Hunter) | [5 empty] | (IS. 010 - 2.3 Anexo 3)
Antes se determina el numero total de aparatos sanitarios |  |  |  |  | (IS. 010 - 1.4.2)
De la tabla anterior se determina:
Total de trabajadores |  | 200
Adicionales según taba |  | 3.3333
|  |  | adicionales | total
| Inodoro | 5 | 3.3333 | 8.3333
| Lavadero | 10 | 3.3333 | 13.3333
| Ducha | 6 | 3.3333 | 9.3333
| Urinario | 4 | 3.3333 | 7.3333
|  | total | unid. de gasto | U.H.
| Inodoro | 8.3333 | 3 | 25
| Lavadero | 13.3333 | 3 | 40
| Ducha | 9.3333 | 2 | 18.6667
| Urinario | 7.3333 | 2.5 | 18.3333
|  |  |  | 102 | U.H.
Equivale a Q.M.D.S. |  | 1.69 | lt/s
e)Diametro de la tuberia de alimentacion
Para garantizar el volumen minimo util de almacenamiento de agua en la cisterna, por el tiempo de llenado de 4 horas, en pulgadas
Volumen cisterna |  | 5250 | lt/s
Tiempo de llenado |  | 4 | horas
Qt | 0.36458 | lt/s
Se esoge el diametro mas apropiado
D | 1 1/4 " | mm
V | 2.85 | m/s
Qd | 2.29 | lt/s
Cumple que Qd > Qt
Se determina que el diametro de la tuberias de alimentacion sera 1 1/2"
f) Caudal de Bombeo(Qo)
Caudal de agua necesario, para llenar el Tanque elevado en dos horas o para suplir la M.D.S. en lt/s
Volumen tanque elevado |  | 2000 | lts/s
Tiempo de llenado |  | 2 | horas
Qb | 0.27778 | lt/s
Q.M.D.S. | 1.69 | lt/s
Se adopta el Q.M.D.S. |  | 1.69 | lt/s
g)Diametro de la tuberia de impulsion
Se determina en funcion del Qb, en pulgadas según el IS.010 Anexo N°5, diametros de las tuberias de impulsion
Para la tuberia de succion se toma el diametro inmediatamente superior al de la tuberia de impulsion
Se obtiene: |  | Diametro de impulsion |  | 1 1/2 "
|  | Diametro de succion |  | 2 "
h)Altura dinamica Total (H.D.T.)
Hg = HT Succion + HT Impulsion
HT Succion | 3 | m
HT Impulsion | 4 | m
Hg | 7 | m
Hf Total = Hf T.Succion + Hf T. Impulsion
Hf T.Succion | 0.78 | m
Hf T. Impulsion | 2.2 | m
P salida | 15.2 | m
H.D.T. | 25.18 | m
Se adopta | 26 | m
i) Potencia del equipo de bombeo en HP
Qb | 1.69
H.D.T. | 26
E | 0.6
Potencia | 0.97644 | HP
Se adopta | 1 | HP
j)Agua caliente (IS.010 - 3.2)
Volumen de cisterna |  | 3937.5 | litros
Volumen de agua caliente necesario |  |  | 787.5 | litros
k)Desague y ventilacion (IS. 010 - 6.0)
Los diametros de las tuberias de las redes de desague, se han determinado de acuerdo al numero de unidades
de descarga de los aparatos sanitarios.
Las dimensiones de las cajas de registros se han obtenido de acuerdo a la profundidad de cada uno de ellos
(según IS. 010 - 6.2)